餐饮用气场所燃气泄漏报警装置安装使用指南

一、适用范围

本指南适用于武汉市商业餐饮、机关企事业单位食堂等用气场所的燃气泄漏报警装置的安装使用。

二、餐饮用气场所分类

（一）商业综合体：集合多种功能的群体建筑。

（二）单位食堂及宾馆酒楼：机关、企事业单位（含医院、学校、幼儿园等）食堂，宾馆、酒楼。

（三）带瓶组间的餐饮场所：使用多个液化石油气钢瓶瓶组供气，有单独的瓶组间。

（四）小餐饮用气场所:使用的燃具为单个燃烧器额定热负荷不超过46千瓦、额定热负荷总量不超过139千瓦的用于餐饮业提供烹饪服务的厨房。使用的瓶装液化石油气不大于100千克、无瓶组间的餐饮场所或营业面积不大于80平方米、燃气流量不大于6立方米/小时的天然气餐饮场所。

三、燃气泄露报警装置选型

（一）类型

1、集中燃气报警控制系统：主要包括点型可燃气体探测器、可燃气体报警控制器、紧急切断阀、排气装置等设备，应具备燃气浓度实时采集、预警推送、移动端查看等功能，从浓度采集到报警推送至终端不应大于5秒。

2、独立燃气报警控制系统：主要包括独立式可燃气体探测器、紧急切断阀、排气装置等设备。

3、工业及商业用途点型（独立式）可燃气体探测器。

4、小型餐饮厨房用燃气报警器。

（二）选型要求

1、商业综合体：应选择集中式燃气报警控制系统，主要设备至少应包括点型可燃气体探测器、可燃气体报警控制器、紧急切断阀、排气装置等。并应将报警信息实时传输至商业综合体的集中控制室。

2、单位食堂及宾馆酒楼：应选择集中式燃气报警控制系统，相关设备要求与商业综合体相同。

3、带瓶组间的餐饮场所：应选择集中式燃气报警控制系统，主要设备至少应包括点型可燃气体探测器、可燃气体报警控制器、排气装置等（在瓶组间的报警装置及排风联动设施应防爆）。

4、小餐饮用气场所：可选择独立燃气报警控制系统、工业及商业用途点型（独立式）可燃气体探测器或小型餐饮厨房用燃气报警器。其中使用天然气的，主要设备至少应包括可燃气体探测器、排气装置等；使用液化石油气的，主要设备至少应包括可燃气体探测器。

四、燃气泄露报警装置安装和使用要求

（一）安装要求

1、使用天然气的场所：只安装单个探测器的，探测器与燃具或阀门（释放源）的水平距离不得大于8米、小于1米；安装多个探测器的，两个探测器之间不得大于15米，探测器与释放源（燃具或阀门）的水平距离不得大于7.5米、小于1米。安装高度距顶棚不得大于0.3米，且不应设在燃具上方。

2、使用液化石油气的场所：只安装单个探测器的，探测器与燃具或阀门（释放源）的水平距离不得大于4米、小于1米；安装多个探测器的，两个探测器之间不得大于6米，探测器与燃具或阀门（释放源）的水平距离不得大于3米、小于1米。安装高度距地面不得大于0.3米。

3、使用液化石油气的小餐饮用气场所：面积不大于16平方米的，至少安装一个探测器；面积大于16平方米的，不满足探测器与燃具或阀门4米水平距离要求的，需安装两个或两个以上探测器。

（二）使用要求

1、燃气报警控制器应安装在24小时有人值守的房间内。

2、燃气泄漏报警装置应由报警器生产企业委托具备消防工程施工资质的单位进行现场设计布置和安装，并出具安装合格报告。

3、有瓶组间的餐饮场所，瓶组间和用气场所均应安装燃气泄漏报警探测器。

4、燃气泄漏报警装置销售及安装单位应公开公示产品、配件及服务价格，并建立完整的用户档案。

5、燃气泄漏报警探测器使用寿命3年，质保期1年。质保期内由报警器生产企业免费检测标定1次，超过质保期的由燃气用户委托生产企业（或法定检测机构）每半年检测标定1次。检测后的探测器应满足其使用功能，并向用户出具检测报告备查。

6、燃气泄漏报警装置生产（或销售安装）企业应对用户进行报警器使用的培训及安全宣传。

7、燃气用户应保证燃气泄漏报警装置24小时不断电，确保各项功能完整。

8、燃气泄漏报警装置应具有消防产品认证证书、防爆合格证(小型餐饮厨房用燃气报警器不需要）、产品型式检验报告。

五、规范性引用文件

GB50028《城镇燃气设计规范》

GB15322.1《可燃气体探测器第1部分：工业及商业用途点型 可燃气体探测器》

GB16808《可燃气体报警控制器》

GB3836.1《爆炸性环境第1部分：设备通用要求》

GB12358《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》

GB/T34004《家用和小型餐饮厨房用燃气报警器及传感器》

JJG693《可燃气体检测报警器检定规程》

CJJ/T146《城镇燃气报警控制系统技术规程》

本指南参考上述标准的最新版本。指南中未明确表述的技术要求应严格按照上述标准中的条文执行。

附件：

1、可燃气体报警装置安装说明（供参考）

2、燃气泄漏报警装置销售安装服务单位名单（参考名单）

附件1：

可燃气体报警装置安装说明

（供参考）

一、控制器安装

1、报警控制器应安装在消防中心、消防值班室、仪表室等有人值班的非防爆场所，严禁安装在防爆场所。 控制器的显示操作面板应避开阳光直射，房间内无高温、高湿、尘上、腐蚀性气体；不受振动、冲击等影响。

2、报警控制器安装在墙上时，其底边距地面的高度宜为1.3- 1.5m,靠近其门轴的侧面距墙不应小于0.5m， 正面操作距离不应小于1.2m。

3、控制器应安装牢固，不得倾斜.安装在轻质墙上时，应采取加固措施。

4、引入控制器的电缆或导线，应标明编号，配线整齐，避免交叉，并应固定牢靠，导线应绑扎成束。

5、控制器的主电源引入线，应直接与消防电源连接，严禁使用电源插头，主电源应有明显标志。

6、外壳应可靠接地，一般应压接在电源线的PE线上。

二、探测器安装

1、探测器选点应选择阀门、管道接口、出气口或易泄漏处附近，但不要影响其它设备操作，同时尽量避免高温、高端环境，要避开外部影响，如溅水、油及造成机械损坏的可能性。

2、可燃气体探测器应安装在气体容易泄漏出来，气体容易流经的场所，及容易滞留的场所，安装位置应根 据被测气体的密度、安装现场气流方向、温度等各种条件来确定。

3、在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时，宜居中布置。

4、探测器至墙壁、梁边的水平距离，不应小于0.5m。

5、探测器周围0.5m内，不应有遮挡物。

6、房间被设备或隔断等分隔，其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时，每个被隔开的部分至少应安装一只探测器。

7、探测器至送风口边的水平距离不应小于1.5m，并宜接近回风口安装。探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。

8、探测器应安装在一个无冲击、无振动、无强电磁场干扰的场所，且周围留有不小于0.3m的净空。

9、探测器应安装在温度尽可能稳定的位置上。室外安装时，应采取防雨措施，并定期清理防水罩，并安装在该地区主导风向的下风侧。

10、检测天然气时，推荐安装在高出释放源0.5-2m或距顶小于0.3m,且与距释放源的水平距离小大于7.5m。

11、检测液化石油气时，采用距地面0.3米左右安装，且与释放源的水平距离不大于4m安装。过低易造成因雨水淋、溅对探头的损害，过高则超出了比空气重的气体易于积聚的高度。

12、探测器安装方式可采用房顶吊装、墙壁安装或抱管安装，应确保安装牢固可靠，同时应考虑便于维护、标定。

13、气体检测探头安装时应传感器朝下固定，锁紧螺母应完全拧紧，探头盖应完全盖好，用螺钉拧紧，以达到防爆要求。朝上安装传感器可能会被浸入水或其它液体。

三、系统布线及穿管

1、传输线路，应采用绝缘导线或铜芯电缆，其电压等级不应低于AC250V或AC380V ;

2、对自动报警系统接地装置的接地电阻值的要求：当采用专用接地装置时，接地电阻值不应大于4Ω，当采用专用接地装置时，电阻值不应大于1Ω ;

3、传输线路的线芯截面积的选择，除应满足报警装置的技术条件要求外，还应满足机械强度的要求：穿管敷设的绝缘导线，线芯的最小截面不小于1.0mm2（铜芯）；线槽内敷设的绝缘导线，线芯的最小截面不小于 0.75mm2 （铜芯）。

4、在爆炸危险环境钢管明配线路用绝缘导线的最小截面：1.0mm2（铜芯）。一般情况下，穿管导线截面积应小于管内截面积的40%。镀锌钢管应采用螺纹连接，不应采用熔焊连接，以免破坏镀锌层。

5、不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路，不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔洞。

6、横向敷设的报警系统传输线路如采用穿管布线时，不同防火区的线路不宜穿入同一根管内。

7、弱电线路的电缆竖井，宜与强电线路的电缆竖井分别设置，如受条件限制必须合用时，弱电与强电线路分别布置在竖井的两侧。

8、导线在管内或槽内不得有接头和扭结，其接头应在接线盒内用端子连接，接线端子应把导线压紧，不得松动。

9、敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处，均应作密封处理。

附件2：

燃气泄漏报警装置销售安装服务单位清单（供参考）

| 序号 | 品牌 | 生产厂家 | 销售单位 | 销售单位地址 | 安装单位 | 联系人 | 售后服务电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福 保 | 武汉福保燃气安全新技术有限公司 | 武汉福保燃气安全新技术有限公司 | 东湖高新技术开发区流芳园横路6号武汉光谷电子工业园6号楼一楼 | 武汉深海消防安全装饰工程有限公司 | 成伊琴 13607172228 | 84665673 |
| 2 | 费加罗 | 天津费加罗电子有限公司 | 湖北世燃市政公用工程有限公司 | 武昌区和平大道750号绿地楚峰大厦901室 | 湖北世燃市政公用工程有限公司 | 蒋道伟13387567858 | 13387567858 |
| 3 | 科力强 | 北京科力强电子有限公司 | 湖北世燃市政公用工程有限公司 | 武昌区和平大道750号绿地楚峰大厦901室 | 湖北世燃市政公用工程有限公司 | 蒋道伟13387567858 | 13387567858 |
| 4 | 翼 捷 | 上海翼捷工业安全设备股份有限公司 | 湖北世燃市政公用工程有限公司 | 武昌区和平大道750号绿地楚峰大厦901室 | 湖北世燃市政公用工程有限公司 | 蒋道伟13387567858 | 13387567858 |
| 5 | 安第斯 | 深圳市前海安第斯科技有限公司 | 武汉唯希共创测控技术有限公司 | 武汉市东湖高新创业街光谷时代广场B-26-14 | 武汉市浩枫建筑装饰工程有限公司 | 温 镜13971486453 | 13971486453 |
| 6 | 安可信 | 成都安可信电子股份有限公司 | 武汉燃气热力能源服务有限公司 | 武汉市硚口区古田二路215号 | 湖北欣瑞生工程有限公司、武汉市文宇机电设备有限公司 | 刘志烨15927321074 | 18062435365 |
| 7 | 安赛科 | 山西安赛科安全技术有限公司 | 凯瑞通安全设备（武汉）有限公司 | 汉阳区汉阳大道697号 | 湖北工品消防工程有限公司 | 李会琼15927583853 | 13508667777 |
| 8 | 创 安 | 珠海创安电子科技有限公司 | 武汉东风泰业智能设备有限公司 | 汉阳区二桥头国信新城天合广场（北大资源首座） 一栋 8 层 1 室 | 晨发建设集团有限公司 | 李玉文13995619352 | 88384587 |
| 9 | CINVALL | 珠海兴华电子科技有限公司 | 武汉安达联帮科技有限公司 | 武昌区堤后街522号（白沙洲钢材批发交易中心办公楼2118室） | 湖北宏鑫消防技术开发有限公司 | 肖 伟13871523203 | 88737288 |
| 10 | 德尔芬 | 汉威科技集团股份有限公司 | 武汉东晟机电有限责任公司 | 武昌区洪盛路1栋2单元101室 | 武汉武大凡科科技发展有限公司 | 曹家闻13707171789 | 86358898 |
| 序号 | 品牌 | 生产厂家 | 销售单位 | 销售单位地址 | 安装单位 | 联系人 | 售后服务电话 |
| 11 | 得斯安 | 济南双安仪器仪表有限公司 | 武汉多安电子有限公司 | 汉阳区王家湾万隆城市广场1218室 | 武汉丰恒泰建筑科技工程有限公司 | 邹先生13006389128 | 13006389128 |
| 12 | 科思成 | 湖南赛西科技有限公司 | 湖南赛西科技有限公司 | 武汉市东湖新技术开发区东信路光谷创业街3栋5层01室 | 湖北联齐建设有限公司 | 闫 海15102716687 | 87219199 |
| 13 | 罗伯特 | 济南市长清计算机应用公司 | 济南市长清计算机应用公司武汉办事处 | 江岸区上海路19号声直大厦A座1802 | 济南市长清计算机应用公司 | 王 震18906411743 | 18602765386 |
| 14 | sdbenan | 武汉本安科技发展有限公司 | 武汉本安科技发展有限公司 | 汉阳区江城大道368号和昌中心写字楼603室 | 武汉本安科技发展有限公司 | 谢发清13986268852 | 13986268852 |
| 15 | 是 杰 | 上海是杰工业技术有限公司 | 是杰工业技术（武汉）有限公司 | 汉阳区江城大道368号和昌都汇华府二期办公楼6层办公室3号-2 | 武汉本安科技发展有限公司 | 张靖伟15827011899 | 15827011899 |
| 16 | 特 安 | 深圳市特安电子有限公司 | 深圳市特安电子有限公司武汉办事处 | 汉阳区龙阳大道42号凯悦大厦A座1101 | 深圳市特安电子有限公司 | 吴细平13886037752 | 84665673/ 4008609797 |
| 17 | 鑫豪斯 | 成都鑫豪斯电子探测技术有限公司 | 武汉世纪鑫豪斯电子探测技术有限公司 | 江汉区新湾三路福星华府3栋一单元3404 | 四川鑫豪斯建设工程有限公司 | 朱朝阳15342336863 | 13995671001 |
| 18 | 希尔得 | 四川希尔得科技有限公司 | 武汉恒信诚通燃气热力有限公司 | 江岸区后湖大道兴业南路东方华府22栋1单元102号 | 湖北冶科消防工程有限公司 | 刘 艳18108613513 | 13277695067 |
| 19 | 中安探 | 河南中安电子探测技术有限公司 | 武汉市安达联燃气设备有限公司 | 武昌区堤后街522号（白沙洲钢材批发交易中心办公楼2118室） | 湖北宏鑫消防技术开发有限公司 | 操 澳131646903216 | 88737288 |

注：以上清单为参考名单，实际选择中不限于以上名单；但应选择信誉好、质量优、实力强的供应单位。